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tirianas Zurnala, par apkures un ventilacijas
sistémas tirisanu.

noteikumi” 204.punkts

Nav  uzrdditi  elektroinstalacijas  pretestibas Latvijas Republikas | 25.08.2016.
merfjumi. Ministru kabineta
2004.gada 17.februara
noteikumi Nr.82
“Ugunsdrosibas
noteikumi” (turpmak
teksta ,,Ugunsdrosibas
noteikumi”) 182.punkts
| Nav uzradits ékas ugunsaizsardzibas sistémas ..Ugunsdrosibas 11.08.2016.
tehniskais projekts. sistémas pienemsanas akts un noteikumi”
tam pievienotie dokumenti. 109.5.apakspunkts.
Objekta ugunsgréka atklasanas pogas nav ..Ugunsdrosibas 01.08.2016.
apzim@tas ar lietojamam drosibas zimém noteikumi” 216.punkts.
atbilstosi normativajiem aktiem par drosibas
zimju lietosanu darba vietas un standarta LVS
446 prasibam.
NepiecieSams atjaunot un parskatit. ..Ugunsdrosibas 11.08.2016.
ugunsdrosibas instrukeiju, saskana ar noteikumi” 10.punkts.
..Ugunsdrosibas noteikumi” 10.punktu
.| Nav uzradits 1Tkojums par atbildigo darbinieku, ..Ugunsdrosibas 11.08.2016.
| kur3 ir atbildigs par automatisko noteikumi” 107.1
ugunsaizsardzibas sistému eksplutaciju. apak$punkts.
Nav uzradits krasnu, dimvadu.dimeju un ..Ugunsdrosibas 01.09.2016.
diimkanalu akts par tehnisko stavokli. noteikumi” 190. punkts.
NepiecieSams atjaunot un parskatit, ricibas planu .Ugunsdrosibas 01.09.2016.
ugunsgréka gadijuma. noteikumi” 6.8.
apak$punkts.
Objekta nepieciesams parbaudit ar ugunsdrosiem ..Ugunsdrosibas 18.08.2016.
aizsarglidzekliem apstradato materialu degtsp&ju noteikumi” 50. punkts.
saskand ar aizsarglidzeklu raZotaja vai apstrades
darbu izpilditaja noteikta garantijas termina
beigam un nepiecieSamibas gadijuma apstradi ar
ugunsdrosiem aizsarglidzekliem veikt atkartoti.
Nav veikti ieraksti, apkures un ventilacijas iericu ..Ugunsdrosibas 28.08.2016.

3. Objekta atbildigas personas viedoklis un argumenti:
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Saskana ar Ugunsdrosibas un ugunsdzésibas likuma 13.panta ceturtas dalas 5.punktu un
Civilas aizsardzibas likuma 7.panta otras dalas 2.punktu, ka ari uzklausot objekta atbildigas
personas viedokli un argumentus, uzdots konstatétos parkapumus noverst noraditaja termina.

Ja parbaudes akta konstatétie parkapumi netiks novérsti noraditaja termina, adresatam
saskana ar Administrativa procesa likuma 370.pantu, var tikt piemérota piespiedu nauda.

Ja nepiekritat konstatétajiem parkapumiem, Jums ir tiesibas o parbaudes aktu apstridét
viena ménesa laika no ta speka stasanas dienas augstakstavosai amatpersonai:
VUGD Kurzemes regiona brigades komandierim Ganibu iela 63/67, Liepaja

(amatpersonas amats un adrese)

Parbaudi veica:
Ingus Mellers

(amatpersonas vards, uzvards)

Ar parbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplaru sanému:

(objekta atbildigas personas., amats, vards. uzvards. paraksts. vai fiziskas personas vards, uzvards, vai atzime par nositisanu pa pastu)

2016.gada 21. jinija
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
KULDIGAS DALA
Jelgavas iela 58, Kuldiga, Kuldigas novads, LV-3301; talr.: 67439061; e-pasts: kuldiga@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Kuldiga Edoles pamatskola
(izdoSanas vieta) (uridiskas personas nosaukums vai fizisks personas vards, uzvards)
20k .gada %\ . G 90000036558
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods)
Edole.Edoles pagasts;:Kuldigas novads,LV-
3301

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

PARBAUDES AKTS Nr.22/12.3-3.1/ Ki’

2016 gada £G, mad \3 Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta

(parbaudes datums(-i)
(turpmak - VUGD) Kurzemes regiona brigades (turpmak - KRB) Kuldigas dalas Alsungas
postena komandieris

virsleitnants Ingus Mellers

(amatpersonas (-u) amats, speciala dienesta pakape. vards, uzvards)

piedaloties Edoles pamatskolas direktoram Aigaram Matevi¢am

(objekta atbildigas personas amats, vards, uzvards)

veica  Edoles pamatskolas &ku.telpu un teritorijas.Edole.Edoles pagasta.Kuldigas novada LV-
3301

(objekta nosaukums. adrese)
planoto ugunsdrosibas parbaudi

(ugunsdrosibas parbaudes veids: planota, neplanota)
Parbaudes gaita:

1. Parbaudita $adu iepriek3gjo parbauzu gaita izdoto administrativo aktu izpilde:

Novaérstie Nenovérstie
Nr. parkapumi parkapumi

i Administrativa akta nosaukums, datums un numurs (noradit (noradit

pk. administrativa akta administrativa akta

Kkonstatgto konstatéto parkapumu
parkapumu punktus) punktus)
1 2 3 ]
Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienests Kurzemes
regiona brigades Kuldigas dalas parbaudes akts Nr. 1.,2.3. Nav.
22/12.3-3.1-103, registracijas datums 29.05.2014

2. Konstatéti $adi ugunsdrosibas un civilas aizsardzibas prasibu parkapumi:

Nr. \ Pamatojums Parkapuma

INT. | i = = . v aki =

i | Konstatétie parkapuml (normativa :ﬁ::\}j:)saukums un novérdanas

R il termins
T | 2 3 ]





