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	Rīga
	
	SIA "Pirmā programmēšanas skola"

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	    2020.gada 2.jūnijā              .
	
	Reģistrācijas Nr.40203091273

	                               (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Dagdas ielā 4 -2, Rīga, LV-1003

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/80
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Programmēšanas nometne ar C++” un 

	
	tel  “SCRATCH nometne datorspēļu programmētājiem” paredzētās telpas

	
	Dagdas iela 4 - 2, Rīgā (turpmāk – Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Dagdas iela 4 - 2, Rīga, LV-100.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA "Pirmā programmēšanas skola", 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	reģistrācijas Nr.40203091273.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 SIA “Pirmā programmēšanas skola” nometnes vadītāja 

	
	Raivja Ieviņa 2020.gada 26.maija iesniegumi, Valsts ugunsdzēsības un 

	
	glābšanas dienesta reģistrēti 2020.gada 26.maijā ar Nr.22/8-1.5/1/1304 un 

	
	Nr.22/8-1.5.1/1309.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Telpas atrodas ēkas 1.stāvā

	5. 
	ar kopējo platību 100,8 m2 un ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	6.1. Objektā atbildīga persona nav nodrošinājusi automātiskas ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, atbilstoši 

	
	Ministra kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – 

	
	Ugunsdrošības noteikumi) 131.punktām.

	
	6.2. Objektā pie automātiskas ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglāba 

	
	automātiskas ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas  

	
	tehnisko projektu, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 125.1 apakšpunktam.

	
	6.3. Objektā pie automātiskas ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglāba

	
	automātiskas ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

	
	pieņemšanas aktu.

	
	6.4. Objektā (noliktavas telpā) nav uzstādīts un automātiskas ugunsgrēku 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai pieslēgts ugunsgrēka detektors, 

	
	atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 8. un 123.punkta un Latvijas standarta 

	
	LVS CEN/TS 54-14‘’ Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, 14.daļa: 

	
	Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, 

	
	lietošanai un ekspluatācija’’ 6.7.1. f) apakšpunkta prasībām.

	
	6.5. Objektā nav pietiekoša pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita atbilstoši 

	
	5.pielikuma prasībām (nepieciešams 75A un 339B, bet ir nodrošināts 54A 

	
	288B), atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 249.punkta prasībām.

	
	6.6. Objektā ugunsdrošības pārbaudes laikā, amatpersonas klātbūtnē netika 

	
	nodrošināta iespēja veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmas darbspējas pārbaudi.

	7.
	Slēdziens:
	apsekotās Objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām.

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram 

	6. 
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	S.Radioņenko

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


