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Rīgā 
  
	
	Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2020.gada     17.jūnijā               
	
	Reģistrācijas Nr.90000051595

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, LV-2016

	
	
	

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	
	
	


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/146
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Varavīksne”  paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, LV-2016(turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Reģistrācijas 

	
	
	Nr.90000051595, Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, LV-2016.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2020.gada 12.jūnija Andželas Zubkovskas iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2020.gada 12.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1534.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	četrstāvu 32., 33., 34. un 35.

	3. 
	kabineta telpas, kas ir  nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  

	
	6.1. Objekta elektroinstalācija nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši nav novērstas 

	
	nepilnības par ko liecina SIA “GUNVA” 2017.gada decembra R.Treiguta 

	
	sastādītais elektroinstalācijas pārbaudes akts, kā rezultātā nav nodrošināta   

	
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības 

	
	noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi)  54.punkta prasību izpilde;

	
	6.2.  Objektā, evakuācijas ceļos, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 

	
	visām izejas durvīm (izņemot galvenās izejas durvīm), kas liedz atvērt durvis trīs 

	
	sekunžu laikā, bet tieši: evakuācijas izejas ir aizslēgtas ar atslēgām, kā rezultātā 

	
	nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkta prasību izpilde;

	
	6.3.  Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa

	
	pārbaude un tīrīšana,  kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu


	
	91.punkta prasību izpilde;

	
	6.4.  Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana,  kā 

	
	rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 72.punkta un 80.punkta 

	
	prasību izpilde.

	7.
	Slēdziens:   Objekts neatbilst Ugunsdrošības prasībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes  priekšniekam,

	Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2020. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


