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	                                                                                                              Rīgā
	
	Biedrība “Bērnu Futbola Klubs “Salaspils””

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 29.majā
	
	reģistrācijas Nr.40008136632

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Dārza iela 11, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/72 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Salaspils sporta nama sporta zāle (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Smilšu iela 1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Salaspils novada pašvaldība

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	reģistrācijas Nr. 90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Biedrība “Bērnu Futbola Klubs “Salaspils”” nometņu vadītāja 

	4. 
	Oļega Pervušina 2020.gada 29.aprīļa iesniegums b/n.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskā ugunsgrēka balss 

	
	izziņošanas sistēmu un dūmu lūkām.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	6.1. Objekta ugunsdzēsības krāniem nav veikta pārbaude reizi gadā, kā rezultātā nav 

	
	nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības 

	
	noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 117.punkta prasības;

	
	6.2. Objekta izgaismotās evakuācijas zīmes ar autonomu elektroenerģijas avotu, pie 

	
	ugunsdzēsības krāna Nr.10 un sporta zāles galvenās izejas, pastāvīgā elektroenerģijas avota 

	
	avārijas gadījumā nenodrošina gaismas izstarojums vismaz 30 minūtes, kā rezultātā nav 

	
	nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 205.punkta prasības.

	7.
	Slēdziens:
	Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu 

	
	Salaspils sporta nama sporta zāles Smilšu ielā 1, Salaspilī, Salaspils novadā, 

	
	izmantošanai bērnu dienas nometnes “BFK Salaspils 2” organizēšanai no 06.07.2020.-

	
	12.07.2020.


	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils

	ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M. Iders-Bankovs

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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LAIKA ZĪMOGU


