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	Rīgā
	
	Olaines Sporta centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 12.augustā
	
	Reģ.Nr.90009232498

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Stadiona iela 2, Olaine, LV-2114

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/276     
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “Supervaronis 2020” paredzētās 

	
	telpas Olaines Sporta nama telpās (turpmāk-nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Zemgales iela 33a, Olaine, Olaines novads, LV-2114

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Olaines novada pašvaldība 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Brigitas Mednes 2020.gada 22.jūlija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	5. 
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa

	
	vizuālā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada

	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk –

	
	Ugunsdrošības noteikumi) 269.punkta prasības;

	
	6.2. Nometnes telpās, ja trauksmi izsaucis automātiskās ugunsgrēka atklāšanas

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmas ( turpmāk – AUS) manuālais trauksmes

	
	signāldevējs, nav nodrošināta automātiska signāla pārraide uz AUS paneli bez

	
	aiztures (AUS manuālām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm uzstādīta aizture)

	
	, kas neatbilst LVS 54-14 punkta B.8.prasībām, kā rezultātā pārkāptas

	
	 Ugunsdrošības noteikumu 5.un 123.punktu prasības

	
	


	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav  

	6. 
	iebildumu nometnes telpu Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33a, Olainē, 

	7. 
	Olaines novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes “Supervaronis 2020”

	8. 
	 organizēšanai no 17.08.2020.-21.08.2020. 

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	




R. Šļihta

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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