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	Bauska
	
	Uldis Tomass Šimens

	(izdošanas vieta)
	
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	28.05.2021.
	
	
	-

	(datums)
	
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

	
	
	Maskavas 265/1-17, Rīga, LV-1063

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/11.3-3.11-1
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Pilsrundāles vidusskolas klašu telpas, aktu zāle, sporta zāle un 

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	
	ēdnīca (turpmāk – Objekts).

	2.
	Adrese:
	„Pilsrundāle 1”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, 

	
	LV-3921.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rundāles novada dome, 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģ.Nr.90009112819, „Pilsrundāle 1”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, 

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	
	Rundāles novads, LV-3921.

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Šimena Ulda Tomasa 06.05.2021.gada 6.maija 

	
	iesniegums b/n.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Pilsrundāles vidusskola U1 

	5. 
	ugunsnoturības pakāpes. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Objektam veiktajos elektroinstalācijas mērījumos nav novērstas 

	
	neatbilstības, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 

	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – 

	
	Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkta prasības;

	
	6.2. Objektā aktu zālē uz skatuves tiek ekspluatēti vadi un kabeļi ar bojātu 

	
	izolāciju, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 

	
	62.4.apakšpunkta prasības;

	
	6.3. Objektā dabiskās ventilācijas kanāliem nav veikta tīrīšana, kā rezultātā nav 

	
	nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta prasības;

	
	6.4. Objektā dabiskās ventilācijas kanāliem nav veikta tehniskā stāvokļa 

	
	pārbaude, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta 

	
	prasības;

	
	

	
	

	
	6.5. Objektā pie ugunsdzēsības krāniem nav izvietota informācija par iekšējās 

	
	ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ugunsdzēsības krāna un tā aprīkojuma 

	
	pārbaudi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 2. pielikuma prasībām, kā 

	
	rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības;

	
	6.6. Objektā pie ēdnīcas uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav norādīts 

	
	krāna kārtas numurs un vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112, kā 

	
	rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības;

	
	6.7. Objektā personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, nav nodrošināta 

	
	ugunsdrošības instruktāža par:

	
	6.7.1. ugunsaizsardzības sistēmas darbības principu un darbspējas noteikšanas 

	
	kārtību;

	
	6.7.2. ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem;

	
	6.7.3. aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām. Šā apakšpunkta 

	
	prasības neattiecas uz objekta personālu, kas neatrodas vienā objektā ar 

	
	uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu;

	
	6.7.4. rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes 

	
	signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību 

	
	stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju 

	
	izpildes, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 127.punkta 

	
	prasības;

	
	6.8. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar 

	
	paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmē ar Ugunsdrošības 

	
	noteikumu 1.pielikuma 4.6. zīmi, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības 

	
	noteikumu 136.punkta prasības;

	
	6.9. Objekta sporta zāle nav nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, kā 

	
	rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta prasības;

	
	6.10. Objektā nav nodrošināta ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, kā 

	
	rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības;

	
	6.11. Objektā skatuves aizkari nav apstrādāti ar ugunsaizsarglīdzekļiem 

	
	(nodrošinot to ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0; B-s1,d0; B-s2,d0; B-

	
	s2,d1; B-s2,d2; B-s3,d0; B-s3,d1 vai B-s3,d2) vai ir degtnespējīgas 

	
	(ugunsreakcijas klase A1), par ko sastāda aktu atbilstoši Ugunsdrošības 

	
	noteikumu 336.punkta prasībām, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības 

	
	noteikumu 335.punkta prasības.

	7.
	Slēdziens:
	Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu 

	6. 
	Objekta „Pilsrundāle 1”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā 

	7. 
	izmantošanai bērnu diennakts nometnes „PILSRUNDĀLE 2021” 

	8. 
	organizēšanai no 04.07.2021. – 09.07.2021 un bērnu diennakts nometnes 

	
	„PILSRUNDĀLE 2021 augustā” organizēšanai no 01.08.2021. – 06.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	
	(norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	
	noteikumu Nr.981 Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
	

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	

	       Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

       Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Jelgava Dobeles ielā 16, LV-3001

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	VUGD ZRB Bauskas daļas inspektors
	
	
	
	M.Iders-Bankovs

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU

