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	Saldus
	
	Saldus novada pašvaldība

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 09.jūlijs
	
	Reģ. Nr. 90009114646

	                                 (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Striķu iela 3, Saldus, 

Saldus novads, LV-3801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/3.
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Saldus novada pašvaldības Cieceres pamatskolas dienesta 

	
	viesnīca, sporta zāle un virtuve.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus novads.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 22.jūnija Andra Reiņa iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	četrstāvu ēka, ugunsnoturības

	5. 
	pakāpe U2b, būves lietošanas veids II. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
	
	

	
	6.1. Ne retāk kā reizi piecos gados nav veikta dabīgās ventilācijas sistēmas 

	
	tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Latvijas 

	
	Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 

	
	„Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 

	
	80.3.apakšpunkta prasības;

	
	6.2. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāni Nr.5., 6., 7. un 8. netiek uzturēti 

	
	darba kārtībā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 100.punkta 

	
	prasības;

	
	6.3. Pie virtuves esošajā elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi 


	
	priekšmeti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 

	
	62.7.apakšpunkta prasības;

	
	6.4. Kāpņu telpas durvis 2.stāvā pie lifta nav aprīkotas ar pašaizveres 

	
	mehānismu, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta

	
	prasības


	7.
	Slēdziens:
	Nepieciešams novērs sestajā apakšpunktā minētos pārkāpumus.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Latvijas Republikas Ministru kabineta 

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un

	
	darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Andrim Reinim. 

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	   Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

Saldus daļas  komandiera pienākumu izpildītājs
	
	
	
	M. Jocus

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


M. Jocus, 20373655, 
mairis.jocus@vugd.gov.lv
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

