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	Liepāja
	
	Liepājas Sporta spēļu skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 31.maijs                
	
	Reģistrācijas Nr.40900003220

	                                          (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/8
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Atpūtas komplekss „Draudzība” 

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	„Atpūtas komplekss „Draudzība””, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas 

	
	novads, LV-3473 (turpmāk – objekts)

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA „OC Liepāja”

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr.40003421648, „Jūrmalas parks 3”, Liepāja, LV-3401

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Nometņu vadītājas Auniņas Evitas 2021.gada 

	5. 
	28.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	
	Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā reģistrēts ar Nr.22/12.1-1.1/117 

	
	un nometnes „Volejbola nometne 2021” ugunsdrošības instrukcija;

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Atpūtas komplekss 

	6. 
	„Draudzība” – dzīvojamās telpas (ar guļvietām) aprīkotas ar automātisko 

	
	ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu, pārējās ēkas aprīkotas ar 

	
	autonomajiem ugunsgrēka detektoriem. Visas ēkas nodrošinātas ar 

	
	ugunsdzēsības aparātiem. Teritorijā ir ūdens rezervuārs.

	
	

	
	Nometne „Volejbola nometne 2021” – diennakts nometne 14.06.-18.06.2021.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Objekta dzīvojamā ēkā (ēka ar kadastra Nr.64780080024001) visas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas (visos trīs korpusos), nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.

	
	6.2. Objektā visām ēkām nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas „fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.

	
	6.3. Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.

	
	6.4. Objekta ēdnīcas ēkas virtuvē esošajai mehāniskās ventilācijas sistēmai nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.

	
	6.5. Objekta ēdnīcas ēkā esošajam ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums) ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 268.2.apakšpunkts.

	7.
	Slēdziens:
	Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām

	7. 
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām;

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā 

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore
	
	*
	
	A.Finka

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
