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	Rīgā
	
	SIA “Baltic design addiction”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 7. jūnijs                 
	
	Reģistrācijas Nr. 40203026004

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Ģertrūdes iela 23 - 36, Rīga, LV-1011

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/89
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	“I’mperfekt Meitene VASARAS dienas nometne” veikala 

	
	     viesistabas telpa, kas paredzēta bērnu dienas nometnes organizēšanai

	
	(turpmāk – Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Ģertrūdes iela 23-36, Rīga.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “G23”, reģistrācijas Nr. 40103691126,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Ģertrūdes iela 23 - 33, Rīga, LV-1011.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Katrīnas Rikas 2021.gada 1.jūnija iesniegums, Valsts 

	5. 
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 

	
	2021.gada 1.jūnijā ar Nr.22/8-1.8.1/1454 .

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	daudzdzīvokļu ēkas

	6. 
	pirmā stāva veikala viesistabas telpa ar kopējo platību 42 m², kas aprīkota

	
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	6.1. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem, kā rezultātā nav nodrošināta   Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 140.punkta prasību izpilde;

Ugunsrošības noteikumu 140.punkts.

	6.2.Vienam no objekta ugunsdzēsības aparātiem noteiktajā termiņā nav veikta ugunsdzēsības aparāta tehniskā apkope, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu  272.punkta un 278.punkta prasību izpilde.
Ugunsdrošības noteikumu 272.punkts.

	7.
	Slēdziens:   Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu   veikala viesistabas telpas izmantošanai bērnu dienas nometnei “I’mperfekt Meitene VASARAS dienas nometne”, kas tiks organizēta no 05.07.2021. līdz 09.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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