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	Ventspils
	
	Jaunsardzes centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	          2021.gada 6.jūlijs          
	
	Reģistrācijas Nr.90009222536

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/18
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	atpūtas parka “Lakši” viesu māja (turpmāk - Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Lakši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Z/S "LAKŠI", Reģistrācijas Nr. 41201012598,  

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	“Lakši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	nometnes vadītājas Artas Braunas

	
	2021.gada 23.jūnija iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:                                                                                                      
	divstāvu ēka aprīkota ar

	5. 
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	
	un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.

	6.             
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi :

	
	6.1. Objekts pilnā apjomā nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS), bet tieši,  2.stāva 3 numuriņa otrā telpa nav nodrošināta ar vismaz vienu AUATSS ugunsgrēka detektoru, (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.2.apakšpunkts). Rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa  noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības  noteikumi) 8.punkta prasība.

	
	6.2. Objektā par dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem nav sastādīts akts, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 72.punkta prasība.

	
	6.3.  Objektā, kurā atrodas AUATSS netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības  noteikumu 125.punkta prasība.

	
	6.4.  Objekta atbildīgā  persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības  instrukcijas
izstrādi  Objektam un teritorijai, kā rezultātā nav  nodrošināta Ugunsdrošības
noteikumu 176.punkta prasība.

	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav  

	6. 
	iebildumu Objekta izmantošanai diennakts nometnes “Ventspils un 

	
	Ventspils novada jaunsargu un NBS bērnu nometne” vajadzībām no 

	
	2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 23.jūlijam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore
	
	*
	
	D.Arbidāne

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu arta.brauna@jc.gov.lv

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	2021.
	gada 6.jūlijā
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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