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	Rīgā
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada    12.jūlijā
	
	reģistrācijas Nr.90009237103

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Kr.Barona ielā 107, Rīgā, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/226
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Mālpils sporta komplekss (Nr.1) un dienesta viesnīca (Nr.2)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Sporta ielā 1, Pils iela 7, Mālpilī, Siguldas novadā, LV-2152 

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Mālpils novada pašvaldība,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	reģistrācijas Nr. 90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” nometņu vadītāja

	5. 
	Mārtiņa Dombrovska 2021.gada 13.jūnija iesniegumi (2 gab).

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Divstāvu sporta kompleksa ēka 

	6. 
	(Nr.1). Objekts nodrošināts ar Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Dienesta viesnīca (Nr.2) nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēkai 5 stāvi.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	6.1. Objektā Nr.1 nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ministru kabineta 2019.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts);                                                 
6.2. Objektā Nr.1 nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar  termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts);                                                                    
6.3. Objektā Nr.1 nav norīkota persona, kas pastāvīgi (diennakti) uzrauga automātisko  ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) (Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts);                                                                                                                                             
6.4. Objektā Nr.1 evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi , kā arī neieslēdzas evakuācijas laikā (Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts).

	7.
	Slēdziens:
	Novēršot 6.punktā konstatētos pārkāpumus, nav iebildumu Mālpils 

	7. 
	sporta kompleksa, Skolas ielā 1, un dienesta viesnīcas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, izmantošanai diennakts nometņu “Dombrovskis Mārtiņš 1” un “Dombrovskis Mārtiņš 2” organizēšanai laika periodā no 14.07.2021.-20.07.2021. un no 04.08.2021.-10.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils  ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Kristiāna Ozoliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pastu dombrovskis.martins@gmail.com 12.07.2021.

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
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