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 KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
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	Saldus
	
	Latvijas bridža federācija

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada 21.jūlijs              
	
	Reģ. Nr. 40008022063

	                                 (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	"Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/5.
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	atpūtas kompleksa “Juku dzirnavas” viesu nams un kempinga 

	
	mājiņas.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	"Juku Dzirnavas", Šķēdes pagasts, Saldus novads.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA ‘‘Juku Īpašums’’ , reģ.nr.40203262755,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Saldus novads, Šķēdes pagasts,  "Juku Dzirnavas", LV-3875

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 29.jūnija Kārļa Rubīna iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	viesu nams un kempinga

	5. 
	mājiņas ar ugunsnoturības pakāpi U2b. Būvju lietošanas veids II. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	6.1. viesu mājas kāpņu telpā tiek uzglabāti dažādi priekšmeti, kā rezultātā

	
	nav ievērotas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa

	
	noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības 

	
	noteikumi) 246.8.apakšpunkta prasības;

	
	6.2. viesu mājas 3.stāvā evakuācijas izejas izgaismotais rādītājs (blakus arējam 

	
	kāpnēm) netiek uzturēts darba kartība, bet tieši nav ieslēgts pastāvīgi, kā 

	
	rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 245.punkta prasības;

	
	6.3. viesu mājās katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva 

	
	kārtas numuru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 18.punkta 


	
	prasības.

	7.
	Slēdziens:
	Nepieciešams novērs sestajā apakšpunktā minētos pārkāpumus.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Latvijas Republikas Ministru kabineta 

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un

	
	darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Kārlim Rubīnam

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

Saldus daļas  inspektors
	
	*
	
	G. Markovs

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


Markovs, 20480023, 
glebs.markovs@vugd.gov.lv
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
