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	Ventspils
	
	Ventspils Jaunrades nams

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	         2021.gada 5.jūlijs          
	
	Reģistrācijas Nr.3251900039

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Atveram pilsētas durvis” paredzētās

	
	telpas Ventspils Jaunrades nama vecajā korpusā, telpas Nr.201, 204 un  

	
	jaunajā korpusā telpas Nr.204, 205 (turpmāk - telpas).

	2.
	Adrese:
	Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde 

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	Reģistrācijas Nr.90000052497,  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	nometnes vadītājas Kristiānas Cielavas 

	
	2021.gada 15.jūnija iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:                                                                                                      
	telpas atrodas trīsstāvu ēkā, 

	4. 
	kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, 

	
	iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības 

	
	aparātiem.

	6.             
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi :


	
	6.1. Objektā durvis ugunsdrošā konstrukcijā nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī             un to aizvēršanu nenodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa  noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības  noteikumi) 20.punkta prasība.

	
	6.2. Objekta iekšējās ugunsdzēsības krānu skapju durvis ir slēgtas un nav nodrošinātas atslēgas, lai pie tiem piekļūtu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 100.punkta prasība.

	
	6.3. Objektā uz iekšējās ugunsdzēsības krānu skapju durvīm izvietota maldinoša uzlīme ar vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “01”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasība.

	
	

	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav  

	5. 
	iebildumu telpu izmantošanai dienas nometnes “Atveram pilsētas durvis” 

	
	vajadzībām no 2021.gada 7.jūlija līdz 2021.gada 22.jūlijam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore
	
	*
	
	D.Arbidāne

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu kristiana.cielava@inbox.lv

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	 2021.
	gada 5.jūlijā
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU
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