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	Rīgā
	
	Reliģiskā organizācija “Krimuldas ev. luteriskā draudze”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 2.jūlijā
	
	Reģ.Nr.90000448211

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	“Mācītājmāja”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/197     
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu diennakts nometnei “Radošās atpūtas, piedzīvojumu 

	
	un sporta nometne “Balons”” paredzētās telpas Krimuldas baznīcas 

	
	Mācītājmājas telpās (turpmāk-Nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Mācītājmāja”, Krumuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Krimuldas baznīca 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Edgara Stalidzāna 2021.gada 16.jūnija iesniegums

	3. 
	Nr. b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas 

	4. 
	izvietotas vienstāvu mācītājmājas telpās. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma

	
	un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumu

	
	Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)

	
	56.punkta prasības;

	
	6.2. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu

	
	savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē)

	
	, aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru, kā rezultātā

	
	pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības.

	
	6.3. Nometnes telpu atbildīgā persona nav izstrādājusi ugunsdrošības

	
	instrukciju, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 176.punkta

	
	prasības;

	
	6.4. Nometnes telpās vairāki evakuācijas ceļi un izejas nav apzīmētas

	
	ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.;5.2.;5.3. un 5.4. zīmēm; kā

	
	rezultātā ir pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasības.

	
	


	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav  

	5. 
	iebildumu telpu izmantošanai  laika posmā no 28.06.2021.-02.07.2021.

	6. 
	bērnu diennakts nometnes “Radošās atpūtas, piedzīvojumu  un sporta 

	7. 
	nometne “Balons”” vajadzībām

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības uzraudzības centram

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	




R. Šļihta

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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