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	Rīgā
	
	SIA “Mājas aprūpe”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 18.maijā
	
	Reģistrācijas Nr. 40003553254

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Lidoņu iela 5-43, Rīga, LV-1055

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/55
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	  1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “VINGRS-radošā sporta nometne”

	
	tel    paredzētās  telpas SIA “LNS Nekustamie īpašumi” ēkā (turpmāk-Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kandavas iela 27, Rīga, LV-1083.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “LNS nekustamie īpašumi”

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr. 40003727287, Elvīras ielā 19, Rīgā LV-1083.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Lienes Kārkliņas-Probukas 2021.gada 20.aprīļa 

	
	iesniegums Nr.b/n.
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	pirmā stāva telpas Nr.1, 2, 3, 

	5. 
	4, 5, 6, 7, 8 un 9 kurās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi)  6.pielikuma prasībām, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 56. un 57. punktu prasības;

	
	6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikuma prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58 punkta prasība;

	
	6.3. Objektā pie iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav izvietota informācija par veikto pārbaudi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 2.pielikuma prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117. punkta prasība;

	
	6.4. Objektā iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni nav nokomplektēti ar noslēdzamiem stobriem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116. punkta prasība.

	7.
	Slēdziens:
	Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām. 

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram 

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Jansons

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
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