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	Saldus
	
	SPORTIVE

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 4.augusts
	
	Reģ. Nr. 40008305899

	                                 (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	“Sudrabi”, Zirņu pagasts, 

Saldus novads, LV-3801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/13.
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Saldus novada pašvaldības Blīdenes pamatskolas telpas un

	
	āra teritorija (turpmāk- objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Saldus novads.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 4.augusta Arņa Alferova iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	divstāvu ēka, ugunsnoturības

	5. 
	pakāpe U2b, būves lietošanas veids IVa. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
	
	

	
	6.1. objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmas  uztveršanas ierīces, bet tieši ugunsgrēka dūmu detektori un manuālās 

	
	tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem 

	
	saskaņā ar piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka 

	
	uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi 

	
	plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un 

	
	uzturēšanai darba kārtībā” A pielikuma A.6.4.5.apakšnodaļas prasībām, kā

	
	rezultātā nav ievērotas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada

	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-


	
	Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības;

	
	6.2. objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās

	
	apkopes kontroli (pēdējā apkope veikta 2020.gada 13.februārī), kā rezultātā nav 

	
	ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasības;

	
	6.3. praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites 

	
	žurnāla, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 193.punkta 

	
	prasības;

	
	6.4. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

	
	manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) 2.stāvā pie kāpņu telpas 

	
	durvīm un 1.stāvā pie sporta zāles nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem 

	
	uzrakstiem, kā arī nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 

	
	4.6.zīmi, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta 

	
	prasības;

	
	6.5. ne retāk kā reizi piecos gados nav veikta dabīgās ventilācijas sistēmas

	
	tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības 

	
	noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības;

	
	6.6. izgaismotās evakuācijas zīmes, kuras atrodas 1.stāvā pie sporta zāles, 

	
	ēdamzālē, kāpņu telpā pie ēdamzāles, pie galvenās ieejas, kā arī koridorā, kurš 

	
	ved uz sporta zāli nav nodrošinātas ar autonomu elektroenerģijas avotu 

	
	pastāvīgā elektroenerģijas avota avārijas gadījumā (atslēdzot pastāvīgo 

	
	elektroenerģijas avotu nedarbojas autonomais elektroenerģijas avots 

	
	nenodrošinot redzamību izgaismotām evakuācijas zīmēm), kā rezultātā nav 

	
	ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 205.punkta prasības;

	
	6.7. telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta 

	
	instrukcija vai tās apliecināta kopija, kurā norādīta informācija par aizsargājamo 

	
	telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, objekta ugunsdrošībai nozīmīgo 

	
	inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasībām, drošības pasākumiem, kas 

	
	veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājumu laikā, un ugunsaizsardzības 

	
	sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņu, kā arī rīcību ugunsgrēka 

	
	gadījumā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 

	
	125.1.apkšpunkta prasības.

	

	


	7.
	Slēdziens:
	Nepieciešams novērs sestajā punktā minētos pārkāpumus.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Latvijas Republikas Ministru kabineta 

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un

	
	darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Arnim Alferovam. 

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	   Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

Saldus daļas  komandiera pienākumu izpildītājs
	
	*
	
	M. Jocus

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


M. Jocus, 20373655, 
mairis.jocus@vugd.gov.lv
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

