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	Dagda
	
	Krāslavas novada pašvaldības 
Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	11.05.2022.
	
	Reģ.Nr.50900036651

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/390
	2022 .gada 28.aprīlī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas Dagdas posteņa komandieris kapteinis Arvīds Žvirblis

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Aigaram Orolam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica  Dagdas vidusskolas ēkas, telpu, teritorijas, Mičurina ielā 3a, Dagdā, 

	Krāslavas novadā, (turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas 2021.gada 25.augusta pārbaudes akts Nr.22/9.6-3.1/26.
	2.,3.punkts.
	1.punkts.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Evakuācijas plāna grafiskajā daļā nav norādīta manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas.

	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 231.punkta 6.apakšpunkts.
	01.09.2022.

	2. 
	Nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”.
	Ugunsdrošības noteikumi 192.punkts.
	05.10.2022.

	3. 
	Kāpņu telpā uzstādītās iekšējās durvis evakuācijas izejā no skolas  pie darbmācības un mājturības kabinetiem, nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.
	Ugunsdrošības noteikumi 243.punkts.
	20.06.2022.

	4. 
	Skolas internāta telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietots stāva evakuācijas plāns.
	Ugunsdrošības noteikumi 235.punkts.
	01.08.2022.


3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Telefoniski sazinoties, atbildīgai personai viedokļu un argumentu nav.

	



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Latgales reģiona brigāde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	VUGD Latgales reģiona brigāde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

	VUGD Latgales reģiona brigāde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Arvīds Žvirblis
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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Dagda   Krāslavas novada pašvaldības    Dagdas pilsētas un pagastu apvienība  

(izdošanas vieta)   (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
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(datums)   (juridiskās personas reģistrācijas  numurs)  

  Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads  
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20 2 2   .gada   28.aprīlī  Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas dienesta   (turpmāk  – VUGD)  
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Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas Dagdas posteņa komandieris kapteinis Arvīds Žvirblis  

(amatpersonas ( - u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)  

p iedaloties   direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Aigaram Orolam  

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)  

v eica     Dagdas vidusskolas ēkas ,  telpu, teritorijas, Mičurina ielā 3a, Dagdā,   

Krāslavas novadā ,  (turpmāk  -   Objekts)  

(objekta  nosaukums, adrese)  

plānoto  ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli .  

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)  

  Pārbaudes gaitā:  

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:   

Nr.   p.k.  Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs  Novērstie  pārkāpumi   (norādīt administratīvā  akta konstatēto  pārkāpumu punktus)  Nenovērstie  pārkāpumi   (norādīt administratīvā  akta konstatēto  pārkāpumu punktus)  

1  2  3  4  

1.    Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales  reģiona brigādes Krāslavas daļas 2021.gada 25.augusta  pārbaudes akts Nr.22/9.6 - 3.1/26.  2.,3.punkts.  1.punkts.  

  2.  Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:  

Nr.   p.k.  Konstatētie pārkāpumi  Pamatojums   (normatīvā akta nosaukums un punkts)  Pārkāpuma  novēršanas  termiņš  

1  2  3  4  

1.    Evakuācijas plāna grafiskajā daļā nav norādīta  manuālo  ugunsdrošībai nozīmīgo  inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču  atrašanās vietas.    Ministru kabineta 2016.gada  19.aprīļa noteikumu Nr.238  “Ugunsdrošības noteikumi”  (turpmāk  –   Ugunsdrošības  noteikumi) 231.punkta  6.apakšpunkts .  01.09.2022.  

