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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Ventspils
	
	Sporta skola Arkādija

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/24
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu diennakts nometnei „Ašie vieglatlēti” paredzētās Olimpiskā centra 

	
	„Ventspils” viesnīcas telpas Lielajā prospektā 33, Ventspilī (turpmāk - Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Lielais prospekts 33, Ventspils, LV-3601.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40003245964, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ingas Vītolas-Skultes 2022.gada 11.maija	

	
	iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības 

	
	ūdensvada sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Objektā automātiskā

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk- AUATSS) netiek

	
	uzturēta darba kārtībā, proti, nostrādājot AUATSS Objekta 2.stāvā pie istabas Nr. 302

	
	nedarbojas trauksmes zvans, kā rezultātā nav nodrošināts Ministra kabineta 2016.gada

	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123.punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: novēršot 6.punktā norādīto trūkumu, nav iebildumu Objekta izmantošanai 

	
	diennakts nometnes „Ašie vieglatlēti” vajadzībām no 2022.gada 4.jūnija līdz 2022.gada

	
	10.jūnijam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.	

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)







Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	*
	
	D.Arbidāne

	(amatpersonas amats)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	(paraksts)





*
	
	(v. uzvārds)







L.Lakše

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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