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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	
Talsi
	
	IKSD Bērnu un jauniešu 
basketbola skola „Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009237103

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, 
Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/23
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:  Valdemārpils vidusskolas telpas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 Talsu novads LV-3201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: : Artūra Roņa iesniegums Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde reģistrēts 2022.gada

	
	11.maijā ar Nr. 22/12-1.11/272.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar      

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Ēkā  ir 

	
	Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma, Sporta zāle nodrošināta ar  

	
	iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1.Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un

	
	zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas

	
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības

	
	[bookmark: _GoBack]noteikumi” (turpmāk – “Ugunsdrošības noteikumi”) 56.punkta prasības.

	
	6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes

	
	pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas

	
	“Ugunsdrošības noteikumu” 58.punkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: Nepieciešams novērst  6.punktā minētās 

	
	                 “Ugunsdrošības noteikumu” prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	D.Legzdiņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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