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	Rīga
	
	SIA “Ecoland”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.06.2022.
	
	Reģ.nr. 40103394628

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Viestura prospekts 79-5, Rīga, LV-1005

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/174
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “Ecoland” paredzētās telpas SIA “Ecoland” brīvdienu 

	
	mājas telpās (turpmāk – nometnes telpas).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Kļavas”, Zvejniekciemā, Saulkrastu lauku teritorijā, LV-2161.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Jekaterina Srebnaja, pers. kods 140176-10508, Viestura prospekts 79-5, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rīga, LV-1005.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Jekaterinas Srebnajas iesniegums Nr. b/n (reģistrēts 16.05.2022)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu ēkā. Nometnes

	
	telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	(turpmāk – ugunsaizsardzības sistēma).

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, 

	
	nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar

	
	termokameru, kā rezultātā pārkāpta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 58.punkta prasība.

	
	6.2. Nometnes telpu atbildīgā persona nav izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju, kā rezultātā 

	
	pārkāpta Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasība.

	
	6.3. Nometnes telpā, pie izejas durvīm, ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības 

	
	iedarbināšanas ierīce nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6. zīmi, kā 

	
	rezultātā pārkāpta Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasība. 

	
	

	7.
	Slēdziens: Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību pārkāpumus, nav 

	
	iebildumu nometnes telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes “Ecoland” vajadzībām laika

	
	[bookmark: _GoBack]periodā no 14.06.2022.-23.08.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A.Kubliņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: info@ecoland.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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