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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Anna Žanete Riekstiņa

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.07.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.280198-11079

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	[bookmark: _GoBack]Dzintara iela 21, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/137
par atbilstību ugunsdrošības prasībām


	1.
	Apsekots: Viesu māja “Lauku kūrorts” (kadastra apzīmējumu 6468006002001)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads (turpmāk – objekts)

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA „Pro Eco”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.52103064461, Raiņa bulvāris 4, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, 
LV-3456

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometņu vadītājas Annas Žanetes Riekstiņas 2022.gada 1.jūlija iesniegums par nometnes “MEKLĒJOT PIEDZĪVOJUMUS DABĀ” rīkošanu.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu nams “Lauku kūrorts” – aprīkots ar automātisko ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas nodrošinātas ugunsdzēsības aparātiem. Teritorijā ir atklātas ūdens ņemšanas vietas. Kempinga mājiņas nodrošinātas autonomajiem ugunsgrēka detektoriem.

	
	Nometne “MEKLĒJKOT PIEDZĪVOJUMUS DABĀ” – 10.07-15.07.2022;
Maksimālais dalībnieku skaits – 20.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav darba kārtībā, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts;

	
	6.2. Objekta viesu mājā “Lauku kūrorts” AUATSS ir izbūvēta neievērojot normatīvajos aktos par būvniecību noteiktās ugunsdrošības prasības, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts;

	
	6.3. Objektā esošajai AUATS nav nodrošināta tehniskā apkope, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts;

	
	6.4.Personai, kas uzrauga AUATSS, nav veikta ugunsdrošības instruktāža par AUATSS atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 128.punkts;

	
	6.5.Objektā AUATSS signāls nepārraidās uz iekārtu, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga apmācīta persona, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts;

	
	6.6.Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts;

	
	6.7.Pie iebrauktuves teritroijā nav uzstādīta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma atbilstoši prasībām kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 30.punkts;

	
	6.8.Objektā nav ievērotas normatīvajos aktos par būvniecību noteiktās ugunsdrošības prasības, bet tieši – nav ierīkota ārējā ugunsdzēsības ūdensapgādes ūdensņemšanas vieta, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 8. un 100.punkts;

	
	6.9.Viesu mājā “Lauku kūrorts” izejas durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses (ir atveramas ar aizkavējumu), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts;

	
	6.10.Viesu mājā “Lauku kūrorts” virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts;

	
	6.11.Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts;

	
	6.12.Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas (tualešu telpās) tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts;

	
	6.13.Objektā nav veikta virtuves mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 94.punkts;

	
	6.14.Objektā esošā ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 3.5.zīmi “Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta” un piebraukšanas ceļš ar 3.2.zīmi “Ugunsdzēsības ūdens tilpnes un ūdensņemšanas vietas atrašanās vieta” , kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 103.punkts;

	
	6.15.Objekta teritorijā esošā mākslīgā ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta nav nodrošināta ar stacionāru mērīšanas ierīci, kas ļauj kontrolēt ūdenslīmeni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 111.punkts;

	
	6.16.Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav informācija par objektā esošajiem mehāniskās ventilācijas kanāliem, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.apakšpunkts;

	
	6.17.Objektā izvietotajos evakuācijas plānos nav norādītas manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 231.6.apakšpunkts;

	
	6.18.Objekta viesu mājā esošās rezerves evakuācijas durvis aizkrautas ar priekšmetiem (puķu pods), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.4.apakšpunkts;

	
	6.19. Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts;

	
	6.20.Objekta telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktos norādītā informācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts;

	
	6.21.Objekta telpā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts;

	
	6.22.Objekta telpā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikums) , kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.3.apakšpunkts;

	
	6.23.Objektā nav nodrošināta ugunsdrošības instruktāža nodarbinātajiem, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts;

	
	6.24.Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēku gadījumā” , kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts;

	
	6.25.Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 268.1.apakšpunkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	*
	
	A.Finka

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts elektroniski
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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