

2

	[bookmark: _GoBack][image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Biedrība Sporta Centrs „Sports Pro”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	17.06.2022.
	
	Reģ. Nr.40008037603 

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	„Valdlauči” 2-7, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/105
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta viesnīca

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Dienesta viesnīca”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Jāņa Pavītola 2022.gada 18.maija iesniegums b/n par nometni „Taekvando vasara 2022”

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dienesta viesnīca piecus stāvu ķieģeļu ēka 

	
	(siltināta)  ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. Telpas

	
	nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas

	
	pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem

	
	aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta viesnīca, „Dienesta viesnīca”, Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles  novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Ignatjevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




