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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Bauska
	
	Biedrība "Odikozāra"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008216779

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Bauskas nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 27A - 13, LV-3933

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/66
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Viesu nama „Satekas” telpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Satekas”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Andra Rušmane

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	p.k.170663-12068, „Satekas”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Timura Dukāta (nometnes vadītāja apliecības

	
	Nr. 104-00007) elektroniskais iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu nama „Satekas” U2 ugunsnoturības

	
	pakāpe. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības 

	ierīces) pārbaude, kuru veic reizi 10 gados, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 

	2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – 

	Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības;

	6.2. Objektā persona, nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi 

	apmācību ugunsdrošības jomā, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai 

	profesionālās izglītības programmai ne mazāk par 160 stundām, kā rezultātā nav 

	nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 178.2.apakšpunkta prasības;

	6.3. Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža, ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav 

	nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 190.2.apakšpunkta prasības;

	6.4. Objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni, kā rezultātā 

	nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 235.punkta prasības;

	6.5. Objektā nav nodrošināta ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate 

	(novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā nodrošinātas Ugunsdrošības 

	noteikumu 268.1.apakšpunkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Objekta 

	
	„Satekas”, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā izmantošanai bērnu diennakts 

	
	nometnes „ Aktīvais novadnieks” organizēšanai no 27.06.2022. – 01.07.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

[bookmark: _GoBack]Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas Vecumnieku posteņa komandieris
	
	
	
	V. Janelis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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