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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Bērnu izaugsmes veicināšanas biedrība  “Saulītes cilvēki”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008191653

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ganību iela 122/128, Liepāja. LV-3416

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/104
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” A korpusa 2.stāva 3.A un 

	
	4.A grupa.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3416.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Liepājas valstspilsētas pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Kristīnes Ūtrupas 2022.gada 3.jūnija

	
	iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona

	
	brigādē (turpmāk – VUGD KRB)  reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/378 un ugunsdrošības

	
	instrukcija.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes

	
	telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar

	
	pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām un evakuācijas plāniem.

	
	Nometne “KALEIDOSKOPS. JAUNO PIRMKLASNIEKU NOMETNE”;

	
	01.08.-12.08.2022.

	
	Maksimālais dalībnieku skaits – 30.

	
	Nometnes veids – dienas nometne.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas „fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts;

	
	6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD KRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]Nosūtīts elektroniski 20.06.2022 uz e-pastu: kutrupa@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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