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	Rīga
	
	Biedrība “Esi aktīvs, radošs un izzinošs”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.07.2022.
	
	Reģ.nr 40008307851

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ogres nov., Ķegums, Siguldas iela 3A, 
LV-5020

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/261
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “Radošuma burbulis” paredzētās telpas “viesu māja 

	
	Bāliņi” telpās

	
	 

	2.
	Adrese: Bāliņi, Birzgales pagasts, Ogres novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Kalvis Eniņš, p.k 170890-11014, Tīnūžu iela 5-61, Ogre, Ogres novads, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Anna Eniņa p.k 201157-11004, Lapu iela 4-15 Ogre, Ogres novads un Toms Sarkanābols p.k 

	
	210791-11005, Akmeņu iela 50B-5 Ogre, Ogres novads

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Lienes Seržantes 2022.gada 5.jūlija iesniegums Nr. b/n

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar autonomajiem 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru 

	
	kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – 

	
	Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības;

	
	6.2. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram,

	
	nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar 

	
	Termokameru, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58. punkta prasības

	
	

	7.
	Slēdziens: novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu telpu izmantošanai 

	
	laika posmā no 17.07.2022.-22.07.2022. dienas nometnes “Radošuma burbulis” vajadzībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām”

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandiera p.i
	
	
	
	J.Mandelis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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