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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Biedrība „Valmieras Sporta klubs „Burkānciems & CO””

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008270953

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Beverīnas iela 40, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/161
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

	
	(turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes tehnikums

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes 

	
	novads, LV-4729.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Ginta Trēziņa elektronisks iesniegums

	
	(apliecības nr. VM 000063).

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: piecstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – 

	
	Sistēma), balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un 

	
	iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas izejas durvis 

	
	viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva telpās un telpās, kur paredzēta 

	
	nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni. Katra stāva esošajās virtuvēs izvietoti 

	
	ugunsdzēsības pārklāji.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Sistēma  netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: Objekta 3., 4. un 5.stāvā manuālās

	
	tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nestrādā, kā rezultātā nav

	
	nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības

	
	noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasība.

	
	6.2. Objektā evakuācijas plāniem grafiskā daļa nav izstrādāta pamatojoties uz 

	
	būvprojekta arhitektūras daļu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas stāvu plāniem

	
	(tehniskās inventarizācijas), bet tieši, evakuācijas plānos nav norādītas:

	
	6.2.1. evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes (piemēram, ar 

	
	signālkrāsojumu RAL–6032);

	
	6.2.2. ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas;

	
	Kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 231.punkta prasība.

	
	6.3. Objektā ugunsdzēsības aparātiem attiecīgajā uzlīmē nav veikta atzīme par 

	
	ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu), kā rezultātā 

	
	nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 269.punkta prasība.

	
	

	7.
	Slēdziens: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas telpas Dārza ielā 9, Smiltenē, 

	
	Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Palkavniece

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums 2022.gada 20.jūnijā nosūtīts nometnes vadītājam uz 
e-pastu: gints.trezins@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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