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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	
	
	Biedrība "I.S. Sports Agency"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	17.05.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.50008295681

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Planīcas iela 8 -10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/43
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kuldīgas novada sporta skolas “Sporta komplekss” ēka un teritorija, kadastra Nr.62010220093004 (turpmāk – Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Ivo Solomahina 2023.gada 12.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/290.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, Objektā izvietoti pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti un telpās, kurās nakšņos cilvēki izvietoti stāva evakuācijas plāni.
Nometne “BLINDSAVE Goalie Camp 2023 and FAT PIPE florbola nomente”. Nometnes norise no 30.08.2023.-02.07.2023. Maksimālais dalībnieku skaits – 50. Nometnes veids – diennakts nometne.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1.Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ministra kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts.
6.2. Objektā atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts.
6.3. Objektā nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku un telpu izvietojumu, elektroapgādes, ūdensvada atslēguma, bīstamo iekārtu atrašanos vietas, kā rezultātā ir pārkāpts Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	I.Kirfa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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