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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	SIA “Lobelia”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	05.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.42103084042

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ceriņu iela 5-11, Aizpute,

	
	
	Dienvidkurzemes novads, LV-3456

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/86
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Aizputes daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra 1.stāva telpas 

	
	(turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Pasta iela 2, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ingas Zērandes 2023.gada 12.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/295.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 1.stāva telpas nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un gaitenī izvietoti stāva evakuācijas plāni. Objekts ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. 

	
	Nometne – Vasaras brīnumzeme,

	
	10.07.2023. – 14.07.2023.,

	
	Maksimālais dalībnieku skaits – 30,

	
	Nometnes veids – dienas nometne.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.

	
	6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.

	
	6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.

	
	6.4. Objekta virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.

	
	6.5. Objektā netiek uzglabāts automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts.

	
	6.6. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUATSS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts.

	
	6.7. Objektā AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	I.Kārkliņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts elektroniski 05.06.2023. uz e-pastu ingazerande4@inbox.lv.
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




