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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Talsi
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	02.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.40900008660

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga , LV-1012 

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/80
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:  nometnei paredzētās telpas Valdemārpils vidusskolā.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Valdemārpils vidusskola, Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 ,Talsu novads LV-3201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	[bookmark: _GoBack]Iesniegtie dokumenti: Mārča Stīgela iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 30.05.2023. ar Nr.22/12-1.4/359.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Sporta zāle aprīkota ar  iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	

	
	6.1. Objekta zibensaizsardzības sistēmas pretestības mērījumu rezultāti neatbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un netiek ekspluatēti atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām(pamatojums Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienības 2022.gada 9.jūnija sagatavotais un objektam izdotais  “Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts”,  kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – “Ugunsdrošības noteikumi”)  54.punkts.,

	
	6.2. Objektā dabiskās ventilācijas kanāli neatbilst normatīvo aktu prasībām(Pamatojums-2019.gada 21.oktobra LAK skursteņslaucītāju amata zeļļa Aleksa Kļaviņa sertifikāts 15-2/7-24/46 , GASO kvalifikācijas apliecība Nr.A-2018-1021 izdots “Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts, kā rezultātā ir pārkāpts  “Ugunsdrošības noteikumu “ 63.punkts.

	7.
	Slēdziens: neatbilst  ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	D. Legzdiņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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