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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Biedrība “Valtera talantu skola”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	24.05.2023.
	
	Reģ. Nr. 40008160653

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Līvu iela 36, Allaži, Siguldas novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/159
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu nometnei “Jaunie Talanti” paredzētā sporta zāle un stadions.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90000055243, Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Jekševica Valtera 2023.gada 11.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības 

	
	un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 11.aprīlī Nr. 22/8-1.5.1/867

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta

	
	zāles un iekštelpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1 Objekta sporta zālē nav izvietots evakuācijas plāns, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 229. punkta prasību izpilde.

	
	6.2 Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apkope, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta, 268.punkta un 279.punkta prasību izpilde.

	
	6.3 Objektā uz iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapju durvīm Nr.13 norādīts maldinošs ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasību izpilde.

	
	

	7.
	Slēdziens: Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, bet to ekspluatācija nav aizliegta.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Artūrs Šakurovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts elektroniski uz info@talantu-skola.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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