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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Aizputes Skolēnu jaunrades centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.08.2025.
	
	Reģistrācijas Nr.40900028008

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Skolas iela 1, Aizpute, 
Dienvidkurzemes novads, LV-3456

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/140
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Aizputes Skolēnu jaunrades centra mākslas, šūšanas, aušanas, rotaslietu, mūzikas telpas (turpmāk – Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Ausmas Kirhneres 2025.gada 24. jūlija 

	
	iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē 

	
	reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/508

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu dzelzsbetona ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, 2 evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības
ierīces) pārbaude (netika uzrādīti akti), kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasība;

	
	6.2. Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar
termokameru (netika uzrādīts pārbaudes akts), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasība;

	
	6.3. Objektā netiek uzglabāta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija (netika uzrādīta), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta prasība;

	
	6.4. Objektā evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši ir izvietota maldīga informācija par
vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 (norādīts telefona Nr. 01), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 234. punkta prasība. 

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 
„Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore 
Annija Sleže
	
	*
	
	A.Sleže

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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