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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Rīga
	
	Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde      ”Jūrmalas Sporta servisa centrs”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	05.04.2023.
	
	Reģistrācijas numurs 90010478153

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/391
2023.gada 13.martā
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

	leitnants Maksims Ameļčenkovs

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Jūrmalas Sporta servisa centra tehniķim Valteram Velintelim

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Jūrmalas Sporta servisa centra ēkas, telpu un teritorijas, Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā 

	(turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	 plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)


Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nav.
	Nav.
	Nav.

	2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: panelī norādīts nekorekts laiks.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts.
	06.05.2023.

	2. 
	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas panelis nenodrošina automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vadību ugunsgrēka gadījumā, bet tieši: nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai vienā ēkas daļā, netiek nodrošināta trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās citās ēkas daļās, kas var ietekmēt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties, atskanot trauksmes signālam.
	Ugunsdrošības     noteikumu 140.3. apakšpunkts.
	06.04.2024.

	3. 
	Objektā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude.
	Ugunsdrošības     noteikumu 117.punkts.
	06.05.2023.

	4. 
	Objekta elektrosadales telpā, tiek uzglabātas  degtspējīgas vielas.
	Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts.
	06.05.2023.

	5. 
	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: dūmu detektora trenažieru zālē ir uzlikts plastmasas aizsargvāks.
	Ugunsdrošības     noteikumu 123.punkts.
	06.05.2023.

	6. 
	Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: zem baseinā telpā detektors nav darba kartībā ( noņemts).
	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.
	06.05.2023.

	7. 
	Objekta, evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši: nepareizi noradīts vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs”01”.
	Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts.
	06.05.2023.

	8. 
	Objektā nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, bet tieši: nav izstrādāta uzturēšanas darba kārtībā procedūra, atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas.14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā” A pielikuma 11.2.1.apakšpunkta prasībām.
	Ugunsdrošības     noteikumu 130.punkts.
	06.10.2023.


3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta izpildes termiņi saskaņoti 
	   sazinoties pa tālruni. 


	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Maksims Ameļčenkovs
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	

	Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu sportaservisacentrs@jurmala.lv

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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