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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Biedrība “Futbola skola DZIMTENE”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008294063

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Sergeja Eizenšteina iela 31 - 14, 
[bookmark: _GoBack]Rīga, LV-1079

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/192
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnei “Sporta un veselības nometne bērniem – Lec, Saulīte!” 

	
	paredzētās telpas (sporta zāle, stadions, ēdnīca, latviešu valodas kabinets, vēstures un sociālo 

	
	zinību kabinets un angļu valodas kabinets) Allažu pamatskolā (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas ielā 5, Allažos, Allažu pag., Siguldas nov.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Mika Vilkaplātera 2026.gada 6.maija iesniegums Nr. b/n

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir 3 stāvu ēkā, ēkā ierīkota automātiskā 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, un automātiskā ugunsgrēka balss 

	
	izziņošanas sistēma.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā sporta centra daļā iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, netiek ievērota evakuācijas paziņojumu translācija noteiktā secībā, bet tieši, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai vienlaicīgi skan automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas skaņas sirēnas, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 171. punkts;

	
	6.2. Objektā sporta centra daļā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts;

	
	6.3. Objektā sporta centra daļā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts;

	
	6.4. Objekta sporta centra daļā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas konstatētās nepilnības par ko liecina 13.12.2019. gada “SIA FN Serviss”  sastādītais elektroinstalācijas pārbaudes akts, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 54. punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D.Pommers

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________




















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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