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	Rīga
	
	SIA "Abode Projects"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.11.2022.
	
	Reģ. nr. 40103203238

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/1129
	2022. gada 24.oktobrī 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	leitnante Anna Kubliņa

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties SIA "Abode Projects" Latvijas starptautiskās skolas namu pārvaldniekam Kasparam 

	Gailim

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica SIA "Abode Projects" Latvijas starptautiskās skolas ēkas telpu un teritorijas Meistaru ielā 2, 

	Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 31.maija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/663
	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objekta elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas neatbilstības, kas norādītas 2022.gada 9.septembra elektroinstalācijas mērījumos.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkts.
	03.02.2023.

	2. 
	Objekta elektrosadales telpā, kura atrodas jaunajā korpusā, tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti.
	Ugunsdrošības noteikumi 62.7apakšpunkts.
	03.12.2022.




3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta izpildes termiņš saskaņots ugunsdrošības pārbaudes laikā.

	[bookmark: _GoBack]

	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Anna Kubliņa
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu: kgailis@isl.edu.lv

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
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