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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Ārvalsts komersanta filiāle “PlayVibe
 Latvijas filiāle”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.07.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40203658471

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Biķeru iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/268
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Dienas nometnei “Game O`Clock Vasaras misija” (03.-07.08.2026.) paredzētās  telpas 

	
	TC Sāga spēļu parkā “Game O’Clock” (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Biķeru iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Riga Retail Park”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40203102350, Biķeru iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, 

	
	LV-2130.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	[bookmark: _GoBack]Iesniegtie dokumenti: Samantas Rauzas 2026. gada 1. jūlija iesniegums Nr. b/n.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas

	
	sistēmu, neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības

	
	ūdensapgādes sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. (Pēdējā pārbaude veikta 08.2024), kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 267. punkta prasības.

	
	6.2. Objektā nav veikta iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu krānu pārbaude. (Pēdējā pārbaude veikta 03.07.2025), kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 117. punkta prasības.

	
	6.3. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 91. punkta prasības.

	
	6.4. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 91. punkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	K. Ķikure

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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