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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63202115; e-pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Aģentūra "Kokneses sporta centrs"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.03.2026.
	
	Reģ. Nr. 90009000575

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Parka iela 27A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/254
	2026.gada 17.martā
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas

	inspektors, kapteinis Māris Ignatjevs

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktoram Dāvim Kalniņam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Aģentūras “Kokneses sporta centrs” telpu, ēkas un teritorijas Parka ielā 27A, Koknesē,                                                                                                                                                                                                                                             

	Aizkraukles novadā (turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes 2025.gada 14.aprīļa Pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/228.
	Netika konstatēti.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas metāla dūmvada pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi divos gados.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 71.4.apakšpunkts.
	30.09.2026

	2. 
	Objektā nav uzrādīts akts par gāzes apkures iekārtas tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi.
	Ugunsdrošības noteikumi, 72.punkts.
	30.09.2026

	3. 
	Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude.
	Ugunsdrošības noteikumi, 74.punkts.
	30.09.2026

	4. 
	Objekta ventilācijas iekārtu telpā tiek uzglabāti priekšmeti (kartona kastēs salikti vecie filtri).
	Ugunsdrošības noteikumi, 99.2.apakšpunkts.
	30.09.2026

	5. 
	Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk-AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nestrādā atsevišķas skaņas ierīces, piemēram, sirēna baseina telpā un ventilācijas iekārtu telpā. 
	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.
	30.09.2026

	6. 
	Objekta pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk-panelis) izvietotais zonu saraksts nav aktuāls, bet konkrēti:
6.1. Pārbaudot AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīci zonā Nr.15 (pie ieejas ēkā), panelī uzrādās zona Nr.21.
6.2. Pārbaudot AUATSS dūmu detektora darbību ventilācijas iekārtu telpā zonā Nr.21, panelī uzrādās zona Nr.22.
	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.
	30.09.2026

	7. 
	Objekta AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši:
7.1. Nedarbojas (siltuma) detektors 1.stāva skrejceļa sākumā (stūrī esošais detektors);
7.2. Nedarbojas AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce ventilācijas iekārtu telpā.
	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.
	30.09.2026

	8. 
	Objekta AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, AUATSS panelis uzrāda bojājumu zonā Nr.2 un zonā Nr.6.
	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.
	30.09.2026

	9. 
	Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu „Rīcība ugunsgrēka gadījumā”.
	Ugunsdrošības noteikumi, 192.punkts.
	30.09.2026

	10. 
	Objekta ugunsdrošības instrukcijas sadaļā par apkures sistēmas ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību  nav norādīta informācija par objektā esošo gāzes apkures iekārtu.
	Ugunsdrošības noteikumi, 180.1.3.apkašpunkts.
	30.09.2026

	11. 
	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta patiesa un ar ugunsdrošību saistīta informācija par objektu, bet tieši, objekta ugunsdrošības instrukcijas sadaļā Nr.2 norādīta nepareiza Objekta adrese – Vērenes iela 1, Koknese (būtu jābūt Parka iela 27A, Koknese, Aizkraukles novads).
	Ugunsdrošības noteikumi, 181.punkts.
	30.09.2026



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedoklis un argumenti par ugunsdrošības pārbaudi uzklausīti un saskaņoti ar Aģentūras Kokneses sporta centrs” direktoru Dāvi Kalniņu ugunsdrošības pārbaudes laikā un e-pasta sarakstē.

	Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: 

	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Māris Ignatjevs
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

[bookmark: _GoBack]nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz Aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktora Dāvja Kalniņa e-pastu davis.kalnins@aizkraukle.lv

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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