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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Valka
	
	Smiltenes novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.11.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009067337

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Dārza iela 3, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/572
	2025.gada 23.oktobris
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore,

	kapteine Valentīna Daņilova un VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un 

	civilās aizsardzības nodaļas inspektore, virsleitnante Inta Palkavniece

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktora vietniekam saimnieciskajā jomā Viktoram 

	Korkunovam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas Pasta ielā 26, Apē, Smiltenes novadā, LV-4337  

	(turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes 2023. gada 12.janvāra pārbaudes akts Nr. 22/10-3.16/20.
	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.
	Nav

	


2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: pie Objekta sporta zāles durvīm esošais ugunsdzēsības krāns Nr.1 un tā aprīkojums nav darba kārtībā.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 100. punkts.
	23.01.2026.

	2. 
	Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: Objekta sporta zālē esošais ugunsdzēsības krāns Nr.2 un tā aprīkojums nav darba kārtībā.
	Ugunsdrošības noteikumu 100. punkts.
	23.01.2026.

	3. 
	Objektā, trešā korpusa sporta zālē, viena pie sienas izvietotā ugunsdrošībai lietojamā izgaismotā zīme (evakuācijas virziena norādes zīme) ir bojāta vairāk par 10 procentiem un nav atjaunota.
	Ugunsdrošības noteikumu 198. punkts.
	23.01.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika lūgti 2025. gada 6. novembrī plkst. 08.22 no

	e-pasta: valentina.danilova@vugd.gov.lv uz e-pastu: apespsk@smiltenesnovads.lv . Viedoklis un 

	argumenti netika saņemti.



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)

	
Pārbaudi veica:


	Valentīna Daņilova
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)

Inta Palkavniece
	
	(paraksts)

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	






































DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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