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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Jelgava
	
	Biedrība “BAUSKAS CĪŅU SPORTA KLUBS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.06.2026.
	
	Reģ.Nr. 40008315454

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Pasta iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/64
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	[bookmark: _Hlk229129653]1.
	Apsekots: Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama “Mēmele” ēka un telpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Uzvaras iela 10A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Zanes  Rīgertes 2026.gada 1.jūnija iesniegums Nr. B/N.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju;
6.2. Objekta atsevišķas telpas (darbnīca) netiek ekspluatētas ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā, bet tieši, darbnīcas telpā ierīkota smēķēšanas vieta, par ko liecina trauks ar izsmēķiem;
6.3. Objekta siltummezgla telpa netiek ekspluatēta atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, bet tieši, telpā ierīkota noliktava, kur tiek uzglabāti priekšmeti;
6.4. Objektā atsevišķas ugunsdrošās durvis evakuācijas ceļos, ugunsdrošā konstrukcijā, kas aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, bet tieši, durvīs ievienoti koka ķīļi, kas liedz durvju aizvēršanos (piemēram, durvis no sporta zāles uz vestibilu);
6.5. Atsevišķas Objekta grieztu un sienu apgaismojuma lampas nav nodrošināts ar aizsargkupoliem (piemēram, elektrosadales telpā, gaitenī un kabinetos);
6.6. Objekta gaiteņos un  elektrosadales telpā elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta  un nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam, nav demontēta;
[bookmark: _GoBack]6.7. Objekta elektrosadales telpā tiek ekspluatēta elektroinstalācijas nozarkārba, kura nav nodrošināta ar aizsargvāku;
6.8. Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti;
6.9. Nav veikta Objekta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude;
6.10. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana;
6.11. Objektā nav veikta neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaude ne retāk kā divas reizes gadā, vienu no pārbaudēm veicot laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam;
6.12. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi Objektam un teritorijai;
6.13. Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadam nav izvietots marķējums;
6.14. Atsevišķi Objekta evakuācijas ceļi (telpas, kur ir vairāk nekā 1 durvis) nav apzīmēti ar 5.2.zīmēm „Durvis evakuācijas ceļā”, 5.3.zīmēm “Virziens uz evakuācijas izeju”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām;
6.15. Atsevišķas Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.1.zīmi “Evakuācijas izeja”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. 

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	D.Rudzāte

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)


Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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