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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63202115; e-pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Jelgava
	
	Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Bauskas Valsts ģimnāzija”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	10.08.2026.
	
	Reģ.Nr. 90000047744

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, 
LV-3901

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/551
	[bookmark: _Hlk229129653][bookmark: _Hlk236670384]1.
	Apsekots: Bauskas Valsts ģimnāzijas telpas Nr.73, 80, 83, 85, 50 evakuācijas ceļi un labierīcības (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Līgas Rimševicas 2026.gada 15.jūlija iesniegums Nr. B/N.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Atsevišķi Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālie trauksmes signāldevēji (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces) uzstādīti augstāk par 1,60 m no grīdas.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. 

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]D.Zariņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)


Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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