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KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv




	Liepāja
	
	Saldus novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	29.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009114646

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/309
	2026. gada 17. jūnijā
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Annija Sleže

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Saldus novada sporta skolas direktora vietniecei izglītības jomā Evijai Šulcei

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Saldus novada sporta skolas administrācijas ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091010), ledus halles (kadastra apzīmējums 84050030202001), sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008), tribīņu ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091011) un teritorijas Ezera ielā 1, Brocēnos, Saldus novadā (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2025. gada 31. marta pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/179.
	1., 7., 8., 9., 10., 11.
	2., 3., 4., 5., 6.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4




	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objekta ledus hallē (kadastra apzīmējums 84050030202001) blakus siltummezgla telpai  elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši, gaismas ķermenim nav aizsargkupols.	 
	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 55. punkts.
	27.11.2026.

	2. 
	Objekta administrācijas ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091010) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (netika uzrādīts akts).
	Ugunsdrošības noteikumi,
56. punkts.
	27.11.2026.

	3. 
	Objektā tribīņu ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091011) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (netika uzrādīts akts).
	Ugunsdrošības noteikumi,
56. punkts.
	27.11.2026.

	4. 
	Objekta ledus halles ēkai (kadastra apzīmējums 84050030202001), nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts akts).
	Ugunsdrošības noteikumi, 
58. punkts.
	27.11.2026.

	5. 
	Objekta sporta kompleksa ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091008) nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts akts).
	Ugunsdrošības noteikumi, 
58. punkts.
	27.11.2026.

	6. 
	Objekta tribīņu ēkai (kadastra apzīmējums 84050030091011) nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts akts). 
	Ugunsdrošības noteikumi, 
58. punkts.
	27.11.2026.

	7. 
	Objektā sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) luksusa daļas numuriņā nav veikta cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvada kanāla tīrīšana. 
	Ugunsdrošības noteikumi,
68. punkts.
	27.11.2026.

	8. 
	Objektā sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) luksusa daļas numuriņā nav veikta dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados.
	Ugunsdrošības noteikumi,
74. punkts.
	27.11.2026.

	9. 
	Objektā sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) luksusa daļas numuriņā nav veikta apkures ierīces un iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados.
	Ugunsdrošības noteikumi,
74. punkts.
	27.11.2026.






	1
	2
	3
	4

	10. 
	Objekta  sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk – AUATS) sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā uzrādās bojājums.
	Ugunsdrošības noteikumi,
123. punkts.
	27.11.2026.

	11. 
	Objekta sporta kompleksa ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091008) pie AUATS sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kura norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija.	
	Ugunsdrošības noteikumi,
125.1. apakšpunkts.
	27.11.2026.

	12. 
	Objekta sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008) sporta zālē esošās AUATS sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6. zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”.	
	Ugunsdrošības noteikumi, 136. punkts.
	27.11.2026.

	13. 
	Objekta sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008) 2. stāva gaitenī esošās AUATS signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6. zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”.
	Ugunsdrošības noteikumi, 136. punkts.
	27.11.2026.

	14. 
	Objekta sporta kompleksa ēkas (kadastra apzīmējums 84050030091008) 1. stāvā pie luksusa daļas esošā AUATS sistēmas manuālā tālvadība iedarbināšanas ierīce (trauksmes poga) nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6. zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”.
	Ugunsdrošības noteikumi, 136. punkts.
	27.11.2026.

	15. 
	Objektā, administrācijas ēkā (kadastra apzīmējums 84050030091010) evakuācijas izejas durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”.		
	Ugunsdrošības noteikumi, 244. punkts.
	27.11.2026.

	16. 
	Objektā, sporta kompleksa ēkā, pie sieviešu ģērbtuvēm (kadastra apzīmējums 84050030091008) evakuācijas izejas durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”.
	Ugunsdrošības noteikumi, 244. punkts.
	27.11.2026.



	1
	2
	3
	4

	17. 
	Objekta ledus halles ēkā (kadastra apzīmējums 84050030202001),  atbildīgā persona nav nodrošinājusi  ugunsdzēsības aparātu, kuri izvietoti neapkurinātās telpās tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
	Ugunsdrošības noteikumi,
268.2. apakšpunkts.
	27.11.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	
Objekta atbildīgās personas un viedoklis pieprasīti 2026. gada 29. jūnijā plkst 09:29 uz e-pasta adresi juris.briedis@saldus.lv
“Labdien,
 
2026. gada 17. jūnijā tika veikta neplānotā ugunsdrošības pārbaude Saldus novada pašvaldības Sporta skolā, Ezera ielā 1, Brocēnos, Saldus novadā.
Nosūtu pārbaudes akta PROJEKTU par veikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārbaudi.
Lūdzu sniegt viedokli vai pārbaudes aktā norādītā informācija ir korekta, konstatētie pārkāpumi ir saprotami, kā arī, vai pārkāpuma novēršanai norādītais termiņš būtu atbilstošs.
Viedokli sniegt līdz 2026. gada 1. jūlijam plkst 11:00 e-pastā, brīvā formā.
Sniegtais viedoklis tiks norādīts pārbaudes aktā
 
Ar cieņu
Annija Sleže
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore”



Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti saņemti 2026. gada 29. jūnijā plkst. 10:41 no e-pasta adreses juris.briedis@saldus.lv 

“Labdien!
Izskatīju pārbaudes aktu.
Apstiprinu, ka konstatētie ugunsdrošības pārkāpumi ir saprotami.
Piekrītu, ka norādītajā termiņā ir iespējams veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai.

Cieņā
Juris Briedis
Saldus novada pašvaldība
Infrastruktūras nodaļa
vadītājas vietnieks”



Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
	Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: 

	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Annija Sleže
	
	*

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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