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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Madona
	
	Madonas novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.10.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000054572

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads, LV-4801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/476
	2025.gada 11.septembrī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

	kapteinis Dairis Stūris

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Ļaudonas pagasta īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājam Gatim Gailītim

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas ēkas, telpu un teritorijas Skolas ielā 2, Ļaudonā, 

	Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, LV-4862 (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Vidzemes reģiona brigādes 2022.gada 31.maija Pārbaudes akts Nr.22/10-3.16/251.
	1;2;3;4.
	-

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude ne retāk kā reizi 10 gados.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts.
	01.04.2026

	2. 
	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru un noformēts pārbaudes akts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam.
	Ugunsdrošības noteikumi
58.punkts.
	01.04.2026

	3. 
	Objekta sporta zālē, ugunsaizsardzības sistēmas ierīces (detektori), kuras var mehāniski bojāt (uzsitot ar bumbu) nav nodrošinātas ar speciālām stacionārām aizsargierīcēm (piemēram, metāla aizsargu).
	Ugunsdrošības noteikumi
135.punkts.
	01.12.2025

	4. 
	Objektā izeja no ēkas pagrabstāva nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.zīmi.	
	Ugunsdrošības noteikumi
244.punkts.
	01.12.2025



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika lūgti 2025.gada 2.oktobrī plkst.11:58 no

	e-pasta: dairis.sturis@vugd.gov.lv uz e-pastu: gatis.gailitis@madona.lv. Viedoklis un argumenti 

	netika saņemti.



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Dairis Stūris
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	









































DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




